Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
BUDOWA  KANALIZACJI  SANITARNEJ  W  M.  WYSZYNA 

WRAZ   Z  PRZYŁĄCZAMI DO SIECI PRZESYŁOWEJ Z M. WYSOKA 

DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BOLESZKOWICACH
1. Pytanie:

      Czy pompa wyporowo-wirowa typu ORKAn5/4” produkcji INWAP w Brzegu z dolnym układem ssąco-tłoczącym wyposażona w rozdrabniacz z funkcją 100% rozdrabniania i napowietrzania ścieków o mocy 0,8 kW i wysokością podnoszenia 100 m dostosowana do pracy w pompowniach domowych, posiadająca wszystkie parametry zawarte w specyfikacji oraz gwarantująca wieloletnią bezawaryjną pracę całego systemu kanalizacji ciśnieniowej jest dopuszczona do przetargu? 
Odp.  TAK
 2. Pytanie:
Czy pompownia domowa typu PD PES0,8/2,2-ZL-ORKAn produkcji INWAP posiadająca zmodernizowany zbiornik z komorą mokrą wraz z zespołem zaworów i zasuwą nożową wykonywana w systemie zawieszonym ułatwiającym montaż i demontaż urządzeń z poziomu terenu, jako najbardziej nowoczesne rozwiązanie techniczne jest dopuszczona do przetargu?
Odp. TAK
3. Pytanie:

    Prosimy zmienić zapis specyfikacji technicznej ST 02.06. dotyczący wykonania projektów 

    budowlanych przyłączy grawitacyjnych „od domu do przepompowni” ponieważ przyłącze  

    znajduje się na działce nie widzimy potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę dla  

    wykonania przyłącza, a także projektu.  

Odp. Zapis specyfikacji technicznej ST 02.06. pozostawiamy bez zmian.
4. Pytanie:

    Prosimy zmienić zapis SIWZ, zamawiający w SIWZ zawarł punkt 4 o treści:

    „4.  Po stronie Wykonawcy leżą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, 

     w tym m.in.:……….”  
Odp. Zapis SIWZ zawarty w punkcie 4. pozostawiamy bez zmian.
5. Pytanie:

    Czy przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci przesyłowej z m. Wysoka 
    do oczyszczalni ścieków w Boleszkowicach z rur PE śr. 110 mm? 
Odp. NIE
6. Pytanie:

    Wszystkie rysunki z planami sytuacyjnymi dotyczącymi sieci przesyłowej z m. Wysoka 
    do oczyszczalni ścieków w Boleszkowicach są opatrzone napisem „NIEAKTUALNE” 
    z informacją odnoszącą się do rysunków zamiennych z 2010 roku.
Odp. Załączone rysunki z napisem „NIEAKTUALNE” należy traktować jako aktualne 

    dla przyłączy do sieci przesyłowej z przepompowni przydomowych. 
7. Pytanie:

    W zamieszczonych materiałach na stronie zamawiającego brak jest rysunków profili  

     przyłączy w m. Wysoka. Proszę o ich udostępnienie.

Odp. Załączone rysunki profili przyłączy na stronie zamawiającego obejmują cały  

     zakres zamówienia tj. 43 szt. przyłączy ciśnieniowych z przepompowniami  

    przydomowymi.

8. Proszę o potwierdzenie, że w zakresie zamówienia jest zakup, dostawa i montaż  43 szt.  

    przydomowych przepompowni ścieków.
Odp. Zakup, dostarczenie i montaż przydomowych przepompowni ścieków 

     jest po stronie Wykonawcy. 
9. Pytanie:

    Wszystkie uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji branży elektrycznej są z 2006 roku i   

    są już nieważne. Czy Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia? 

Odp. NIE 
    Czy po stronie Wykonawcy będzie uaktualnienie przedmiotowych uzgodnień? 
Odp. NIE
10. Pytanie:
    Czy Zamawiający posiada umowy przyłączeniowe przydomowych przepompowni?

Odp. NIE
11. Pytanie:

     Czy zakup, dostawa i montaż szafek SPP jest po stronie Wykonawcy?
Odp. TAK
11. Pytanie:

     Czy wykonanie zasilania szafek SPP jest po stronie Wykonawcy?
Odp. TAK
12. Pytanie:

     W projekcie technicznym poziom przydomowych przepompowni ścieków wynosi 2,5 m.     

     Czy możliwe jest wypłycenie ich powyżej 2 m:

      - ze względu na warunki gruntowo-wodne,

      - w przypadku niepodpiwniczonego budynku?

Odp. NIE
13. Pytanie:
      Czy przyłącze energetyczne każdej pompowni z szafką pomiarową będzie do wykonania    

       po stronie Wykonawcy?
Odp. TAK
